********公司报价单

致：华南农业大学

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 设备位置 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 艾默生P1050A | 教三机房 | 详见附件1 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 机房专用空调 | 艾默生DME12MCP1 | 教三机房 | 详见附件1 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | UPS系统 | 艾默生NX120UPS | 教三机房 | 详见附件1 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 精密空调 | 艾默生 PEX2060 | 东区机房 | 详见附件1 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | UPS系统 | 伊顿 93E120 | 东区机房 | 详见附件1 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | UPS系统 | 艾默生 UL33-0300L | 华山机房 | 详见附件1 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 机房电力系统 | 市电柜、UPS配电柜 | 教三、东区机房 | 详见附件1 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 柜式空调 | 格力 | 东区、华山机房 | 详见附件1 | 台 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |

说明：

- 报价已包含税费；

- 如有疑问，请联系我司 ****/联系电话******

**************公司（盖章）

日期：

附1、服务内容(盖章)

1、服务期限：1年，以合同中约定时间为准。

2、精密空调、机房专用空调维保服务要求：

a、每季度一次（1年共4次）整机深度巡检保养及检测，包括压缩机、主板、风机、皮带等，对室外机、过滤网、排水系统和加湿器进行清洗，并且1年内免费更换空气过滤网1次。若巡检发现配件损坏需要更换，更换费用参照相应配件价格进行协商另行支付。每次完成维护保养工作后，将保养和维护工作检测报告交使用方签字，双方各保留一份存底。维护方必须保证维护设备在维护期内完好率为100％，并且每季度向采购人提供设备运行评估报告及年度设备运行安全评估报告。

b、服务响应标准：提供每年7×24小时应急响应技术支持及维护服务，服务范围包括上述清单所有维护设备的问题。

c、精密空调、机房专用空调检查要求：

1）测量压缩机吸气及排气压力

2）检查压缩机冷冻油油位是否合适

3）检查压缩机回气过热度

4）检查压缩机工作电流是否在正常范围内

5）检查制冷剂是否足够

6）检查液管视镜情况，看制冷剂是否正常

7）调整室外冷凝器过冷度

8）检查室外冷凝器调速器工作情况，调整工作点

9）校准室外冷凝器温度开关

10）测量室内、外风机工作电流

11）测量加湿器工作电流

12）测量加热器工作电流

13）检查室内、外风机轴承工作状况

14）调整室内风机皮带张紧度，视情况更换皮带

15）查看空气滤网洁净度,视清洁程度在适当时候更换空气滤网

16）测试主控板输出功能

17）向用户提交所有服务报告及测试记录

18）向用户汇报任何异常情况，并提出解决方案。

3、UPS系统维保服务要求

a、每季度1次（1年共4次）进行全面检查及保养服务，确保所有设备正常运行。若巡检发现配件损坏需要更换，更换费用参照相应配件价格进行协商另行支付。每次完成维护保养工作后，将保养和维护工作检测报告交学校签字，双方各保留一份存底，维保单位必须保证维护设备在维护期内正常运行。

b、提供每年7×24小时应急响应技术支持及维护服务，服务范围包括上述清单所有维护设备的问题。

c、UPS电源系统检查要求

1）检测整个系统的运行参数，确保设备正常运行。

2）检查各主要部件的装配及内部间的连接情况。

3）检查所有螺丝、螺栓等连接点的紧固性及热腐蚀状况并做必要的调整。

4）检查是否有损坏及烧毁的元件及电缆。

5）定期对电池进行充放电测试。

6）对机组及电池柜进行内外部的彻底清扫。

7）检测电池组／柜的完整性。

8）测量设备的输入、输出电压及电流。

9）检测UPS的同步及输出频率的稳定性。

10）检查并机系统，检查每个UPS之间的负载均衡情况。

11）必要时调校UPS的一些基准点。

12）后备电池组的检测还包括：外观是否有损坏、变形及漏液,电池线及接线端子是否有过热及腐蚀情况,各电池组或箱内是否有松脱,测量每块电池的浮充电压,在电池电极上重新涂上油脂，预防腐蚀,每半年一次蓄电池充放测试，根据用户需要是否做深度放电。

13）提交所有服务报告及测试记录。

14）任何异常情况及时反馈，并提出解决方案。

4、机房电力系统维保服务要求

a、每季度1次（1年共4次）进行全面检查及保养服务，确保所有设备正常运行。若巡检发现配件损坏需要更换，更换费用参照相应配件价格进行协商另行支付。每次完成维护保养工作后，将保养和维护工作检测报告交学校签字，双方各保留一份存底，维保单位必须保证维护设备在维护期内正常运行。

b、提供7×24小时应急响应技术支持及维护服务，服务范围包括上述清单所有维护设备的问题。

c、电力配电系统检查要求：

（1）主电路（铜排母线）、分路的刀开关、断路器连接部位固定螺丝，与仪表指示是否对应。

（2）输出线路中各部位连接点有无过热变色等现象。

（3）在运行中三相负荷是否平衡、三相电压是否相同，检查车间负载电压降是否超出规定：

（4）各配电柜和电器内部，有无异声、异味；

（5）带灭弧罩的断路器，三相灭弧罩是否完整无缺；

（6）检查断路器、电磁铁芯吸合是否正常，有无线圈过热或噪声过大；

（7）母线绝缘夹有无损伤和歪斜，母线夹固定螺丝有无松脱；

（8）配电柜电器的表面是否清洁，接地连接是否正常良好；

（9）配电房各处门、窗是否完好，配电柜上门是否完整，雨天屋顶有无渗漏水现象。

5、柜式空调维保服务要求

每季度1次（1年共4次）进行全面检查、清洗服务，确保设备正常运行。每次完成维护保养工作后，将保养和维护工作检测报告交学校签字，双方各保留一份存底，维保单位必须保证维护设备在维护期内正常运行。

附件2、常见配件报价表（盖章）

| 名称 | 常见配件描述 | 单价 |
| --- | --- | --- |
| UPS | 整流模块 |  |
|  | 逆变模块 |  |
|  | 辅助电源板 |  |
|  | 键盘LED板 |  |
|  | 并机板 |  |
|  | EMI板 |  |
|  | 电池EMI板 |  |
|  | 监控板 |  |
|  | 工频电感器-三相-160uH |  |
|  | 熔断器-660VAC |  |
|  | 液晶显示模块 |  |
|  | 风扇-AC230V-14W |  |
|  | 风扇-AC230-45W |  |
| 精密空调 | 压缩机 |  |
|  | 干燥过滤器 |  |
|  | 冷剂R22 |  |
|  | 显示板 |  |
|  | 控制主板 |  |
|  | 继电器板 |  |
|  | 传感器板 |  |
|  | 室外风机 |  |
|  | 室内风机电机 |  |
|  | 室内风机组件(含风筒) |  |
|  | 皮带(A45) |  |
|  | 压缩机加热带 |  |
|  | 风机启动器 |  |
|  | 风机接触器 |  |
|  | 加湿器接触器 |  |
|  | 加热器接触器 |  |
|  | 压缩机接触器 |  |
|  | 膨胀阀(TDEX7.5) |  |
|  | 除湿电磁阀阀体 |  |
|  | 高压开关 |  |
|  | 低压开关 |  |
|  | 加湿水盘 |  |
|  | 过滤网 |  |
|  | 漏水报警传感器 |  |
|  | 风扇速度控制器(P66) |  |
|  | 检漏补漏 |  |

附3、营业执照(盖章)

附4、国家企业信用信息公示系统查询截图（盖章）

附5、报价单位服务资质和能力证明（盖章）